Odpowiedź pkt. Nr 1

Drzwi napowietrzające do klatki schodowej KS2 należy wymienić na nowe drzwi zgodnie z pozycją kosztorysową.

Odpowiedź pkt. Nr 2

Drzwi napowietrzające w załączniku Nr 4 określono wymiar drzwi z natury w świetle ościeży wraz                     z naświetlem. Takie drzwi muszą być wykonane.

Odpowiedź pkt. Nr 3

Stolarka okienna wykonana z profili PCV spełniająca wymogi warunków technicznych na rok 2021. Drzwi wyjściowe do klatki KS2 wykonać z profili aluminiowych. Zgodnie ze stanem istniejącym, również spełniając wymogi  warunków technicznych na rok 2021. (parametry współczynnika przenikania ciepła dla okien 0,90 [m2·K/W] dla drzwi 1,10 [m2·K/W].

Odpowiedź pkt. Nr 4

materiał poz. kosztorysowa nr 7.

Okno oddymiając o konstrukcji indywidualnej - podział na trzy kwatery w poziomie. Okno i witryna oddymiające uchylne na zewnątrz. Powierzchnia otworu okiennego 1,50 m x 2,50 m = 3,72 m2, powierzchnia czynna oddymiania dla okna A=1,623 m2. Wypełnienie szyba 33.1TM/Cr18/33.1/Cr18/33.1/TM kolor 9016.

materiał poz. kosztorysowa nr 8.

KA 34/1000-BSY+Set - Zestaw dwóch napędów łańcuchowych 24V o wysuwie 1000mm

materiał poz. kosztorysowa nr 9.

Zestaw konsoli RA-KA do montażu na zewnątrz

materiał poz. kosztorysowa nr 10.

Centrala oddymiająca RZN4408 +GEH-KST

materiał poz. kosztorysowa nr 11.

Przycisku oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45

materiał poz. kosztorysowa nr 12.

Optyczna konwencjonalna czujka dymu z gniazdem C-TEC

materiał poz. kosztorysowa nr 13.

Sterownik oddymiania wraz z okablowaniem

materiał poz. kosztorysowa nr 14.

Modułu sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwiami przesuwnymi

materiał poz. kosztorysowa nr 15.

Modułu sterowania otwieraniem i zamykaniem okien oddymiających